## Sheet1
Battery | Name | TX | DLC | RX | CAN Baud | 250K | HEX2DEC | OFFSET | RESULT
#1 | Read address | 0x18F10180 | 1 | 0x18F18001
#2 | Read address | 0x18F10280 | 1 | 0x18F18002
#1 | Setting address | 0x18F00180(Example: send D5 00 00 0D 48) | 5 | 0x18F08001(Example: response D5 01 00 00 00 00 00 00)
#2 | Setting address | 0x18F00280(Example: send D5 00 00 0D 48) | 5 | 0x18F08002(Example: response D5 01 00 00 00 00 00 00)
SETTINGS
| COVP-L1 | 0x01 | 1 | 01 00 00 0E 24 00 00 00 | 3620 | mV
| COVP-RECOVER-L1 | 0x02 | 1 | 02 00 00 0D AC 00 00 00 | 3500 | mV
| COVP-DELAY-L1 | 0x03 | 1 | 03 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| COVP-L2 | 0x65 | 1 | 65 00 00 0E 42 00 00 00 | 3650 | mV
| COVP-RECOVER-L2 | 0x66 | 1 | 66 00 00 0D 7A 00 00 00 | 3450 | mV
| COVP-DELAY-L2 | 0x67 | 1 | 67 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| CUVP-L1 | 0x04 | 1 | 04 00 00 0B 54 00 00 00 | 2900 | mV
| CUVP-RECOVER-L1 | 0x05 | 1 | 05 00 00 0C 1C 00 00 00 | 3100 | mV
| CUVP-DELAY-L1 | 0x06 | 1 | 06 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| CUVP-L2 | 0x68 | 1 | 68 00 00 0A F0 00 00 00 | 2800 | mV
| CUVP-RECOVER-L2 | 0x69 | 1 | 69 00 00 0C 1C 00 00 00 | 3100 | mV
| CUVP-DELAY-L2 | 0x6A | 1 | 6A 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| System OVP-L1 | 0x07 | 1 | 07 00 00 02 40 00 00 00 | 576 | V(x0.1)
| System OVP-RECOVER-L1 | 0x08 | 1 | 08 00 00 02 30 00 00 00 | 560 | V(x0.1)
| System OVP-DELAY-L1 | 0x09 | 1 | 09 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| System OVP-L2 | 0x6B | 1 | 6B 00 00 02 42 00 00 00 | 578 | V(x0.1)
| System OVP-RECOVER-L2 | 0x6C | 1 | 6C 00 00 02 1C 00 00 00 | 540 | V(x0.1)
| System OVP-DELAY-L2 | 0x6D | 1 | 6D 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| System UVP-L1 | 0x0A | 1 | 0A 00 00 01 D0 00 00 00 | 464 | V(x0.1)
| System UVP-RECOVER-L1 | 0x0B | 1 | 0B 00 00 01 F0 00 00 00 | 496 | V(x0.1)
| System UVP-DELAY-L1 | 0x0C | 1 | 0C 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| System UVP-L2 | 0x6E | 1 | 6E 00 00 01 B0 00 00 00 | 432 | V(x0.1)
| System UVP-RECOVER-L2 | 0x6F | 1 | 6F 00 00 01 F0 00 00 00 | 496 | V(x0.1)
| System UVP-DELAY-L2 | 0x70 | 1 | 70 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | ms
| System Charge Over Current-L1 | 0x0D | 1 | 0D 00 00 0F D2 00 00 00 | 105 | A | 4050 | -3000 | 1050
| System Charge Over Current RECOVER-L1 | 0x0E | 1 | 0E 00 00 0F A0 00 00 00 | 100 | A | 4000 | -3000 | 1000
| System Charge Over Current DELAY-L1 | 0x0F | 1 | 0F 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System Charge Over Current-L2 | 0x71 | 1 | 71 00 00 10 04 00 00 00 | 110 | A | 4100 | -3000 | 1100
| System Charge Over Current RECOVER-L2 | 0x72 | 1 | 72 00 00 0F A0 00 00 00 | 100 | A | 4000 | -3000 | 1000
| System Charge Over Current DELAY-L2 | 0x73 | 1 | 73 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System DisCharge Over Current OC-L1 | 0x10 | 1 | 10 00 00 07 6C 00 00 00 | -110 | A | 1900 | -3000 | -1100
| System DisCharge Over Current RECOVER-L1 | 0x0E | 1 | 11 00 00 07 D0 00 00 00 | -100 | A | 2000 | -3000 | -1000
| System DisCharge Over Current DELAY-L1 | 0x0F | 1 | 12 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System DisCharge Over Current OC-L2 | 0x74 | 1 | 74 00 00 06 A4 00 00 00 | -130 | A | 1700 | -3000 | -1300
| System DisCharge Over Current RECOVER-L2 | 0x75 | 1 | 75 00 00 07 D0 00 00 00 | -100 | A | 2000 | -3000 | -1000
| System DisCharge Over Current DELAY-L2 | 0x76 | 1 | 76 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System Charge High Temp -L1 | 0x13 | 1 | 13 00 00 00 61 00 00 00 | 57 | °C | 97 | -40 | 57
| System Charge High Temp RECOVER -L1 | 0x14 | 1 | 14 00 00 00 5A 00 00 00 | 50 | °C | 90 | -40 | 50
| System Charge High Temp DELAY -L1 | 0x15 | 1 | 15 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System Charge High Temp -L2 | 0x77 | 1 | 77 00 00 00 64 00 00 00 | 60 | °C | 100 | -40 | 60
| System Charge High Temp RECOVER -L2 | 0x78 | 1 | 78 00 00 00 5A 00 00 00 | 50 | °C | 90 | -40 | 50
| System Charge High Temp DELAY -L2 | 0x79 | 1 | 79 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System Charge Low Temp -L1 | 0x16 | 1 | 16 00 00 00 28 00 00 00 | 0 | °C | 40 | -40 | 0
| System Charge Low Temp RECOVER -L1 | 0x17 | 1 | 17 00 00 00 2D 00 00 00 | 5 | °C | 45 | -40 | 5
| System Charge Low Temp DELAY -L1 | 0x18 | 1 | 18 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System Charge Low Temp -L2 | 0x7A | 1 | 7A 00 00 00 25 00 00 00 | -3 | °C | 37 | -40 | -3
| System Charge Low Temp RECOVER -L2 | 0x7B | 1 | 7B 00 00 00 2A 00 00 00 | 5 | °C | 45 | -40 | 5
| System Charge Low Temp DELAY -L2 | 0x7C | 1 | 7C 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System DisCharge High Temp -L1 | 0x19 | 1 | 19 00 00 00 61 00 00 00 | 57 | °C | 97 | -40 | 57
| System DisCharge High Temp RECOVER -L1 | 0x1A | 1 | 1A 00 00 00 5A 00 00 00 | 50 | °C | 90 | -40 | 50
| System DisCharge High Temp DELAY -L1 | 0x1B | 1 | 1B 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System DisCharge High Temp -L2 | 0x7D | 1 | 7D 00 00 00 64 00 00 00 | 60 | °C | 100 | -40 | 60
| System DisCharge High Temp RECOVER -L2 | 0x7E | 1 | 7E 00 00 00 5A 00 00 00 | 50 | °C | 90 | -40 | 50
| System DisCharge High Temp DELAY -L2 | 0x7F | 1 | 7F 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System DisCharge Low Temp -L1 | 0x1C | 1 | 1C 00 00 00 0F 00 00 00 | -25 | °C | 15 | -40 | -25
| System DisCharge Low Temp RECOVER -L1 | 0x1D | 1 | 1D 00 00 00 14 00 00 00 | -20 | °C | 20 | -40 | -20
| System DisCharge Low Temp DELAY -L1 | 0x1E | 1 | 1E 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| System DisCharge Low Temp -L2 | 0x80 | 1 | 80 00 00 00 0A 00 00 00 | -30 | °C | 10 | -40 | -30
| System DisCharge Low Temp RECOVER -L2 | 0x81 | 1 | 81 00 00 00 0F 00 00 00 | -25 | °C | 15 | -40 | -25
| System DisCharge Low Temp DELAY -L2 | 0x82 | 1 | 82 00 00 13 88 00 00 00 | 5000 | ms
| Cell Voltage Difference -L1 | 0x1F | 1 | 1F 00 00 01 F4 00 00 00 | 500 | mV
| Cell Voltage Difference RECOVERY -L1 | 0x20 | 1 | 20 00 00 01 90 00 00 00 | 400 | mV
| Cell Voltage Difference DELAY -L1 | 0x21 | 1 | 21 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
| Cell Voltage Difference -L2 | 0x83 | 1 | 83 00 00 03 20 00 00 00 | 800 | mV
| Cell Voltage Difference RECOVERY -L2 | 0x84 | 1 | 84 00 00 02 BC 00 00 00 | 700 | mV
| Cell Voltage Difference DELAY -L2 | 0x85 | 1 | 85 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
| System Temp Difference -L1 | 0x22 | 1 | 22 00 00 00 0A 00 00 00 | 10 | °C
| System Temp Difference RECOVERY -L1 | 0x23 | 1 | 23 00 00 00 05 00 00 00 | 5 | °C
| System Temp Difference DELAY -L1 | 0x24 | 1 | 24 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
| System Temp Difference -L2 | 0x86 | 1 | 86 00 00 00 0F 00 00 00 | 15 | °C
| System Temp Difference RECOVERY -L2 | 0x87 | 1 | 87 00 00 00 0A 00 00 00 | 10 | °C
| System Temp Difference DELAY -L2 | 0x88 | 1 | 88 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
| MOSFET High Temp - L1 | 0x25 | 1 | 25 00 00 00 78 00 00 00 | 80 |  | 120 | -40 | 80
| MOSFET High Temp R – L1 | 0x26 | 1 | 26 00 00 00 6E 00 00 00 | 70 |  | 110 | -40 | 70
| MOSFET High Temp D – L1 | 0x27 | 1 | 27 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
| MOSFET High Temp – L2 | 0x89 | 1 | 89 00 00 00 82 00 00 00 | 90 |  | 130 | -40 | 90
| MOSFET High Temp R – L2 | 0x8A | 1 | 8A 00 00 00 6E 00 00 00 | 70 |  | 110 | -40 | 70
| MOSFET High Temp D – L2 | 0x8B | 1 | 8B 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
| HEATER High Temp - L1 | 0x28 | 1 | 28 00 00 00 73 00 00 00 | 75 |  | 115 | -40 | 75
| HEATER High Temp R – L1 | 0x29 | 1 | 29 00 00 00 6E 00 00 00 | 70 |  | 110 | -40 | 70
| HEATER High Temp D – L1 | 0x2A | 1 | 2A 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
| HEATER High Temp – L2 | 0x8C | 1 | 8C 00 00 00 78 00 00 00 | 80 |  | 120 | -40 | 80
| HEATER High Temp R – L2 | 0x8D | 1 | 8D 00 00 00 6E 00 00 00 | 70 |  | 110 | -40 | 70
| HEATER High Temp D – L2 | 0x8E | 1 | 8E 00 00 0B B8 00 00 00 | 3000 | ms
OTHER SETTINGS
| Cycles Count |  | 1 | C9 00 00 00 B0 00 00 00 | 176
| SOC setting |  | 1 | CA 00 00 02 CF 00 00 00 | 719 | x0.1
| SOH setting |  | 1 | CB 00 00 03 E8 00 00 00 | 1000 | x0.1
| Short circuit count |  | 1 | CC 00 00 00 00 00 00 00 | 0
| Over discharge protection count |  | 1 | CD 00 00 00 00 00 00 00 | 0
| Over charge protection count |  | 1 | CE 00 00 00 00 00 00 00 | 0
| Over current protection count |  | 1 | CF 00 00 00 00 00 00 00 | 0
| Temperature protection count |  | 1 | D0 00 00 00 00 00 00 00 | 0
OTHER SETTINGS #2
| Min charge limit voltage |  | 1 | D1 00 00 07 D0 00 00 00 | 2000 | mV
| Max charge limit voltage |  | 1 | D2 00 00 0E 10 00 00 00 | 3600 | mV
| Heating start temp |  | 1 | D3 00 00 00 28 00 00 00 | 0 |  | 40 | -40 | 0
| Heating stop temp |  | 1 | D4 00 00 00 32 00 00 00 | 10 |  | 45 | -40 | 5
| Balance start voltage |  | 1 | D5 00 00 0D 48 00 00 00 | 3400 | mV
| Balance start difference |  | 1 | D6 00 00 00 19 00 00 00 | 25 | mV
| Battery Type |  | 1 | D7 00 00 00 03 00 00 00 | 3 | EVE 100Ah